АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА    КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2020 года №31

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ивановский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

на период с 2014 года по 2023 год

(актуализация апрель 2020 года)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования  «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области, Администрация Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области  Постановляет:

- Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области на  период с 2014 года по 2023 год (актуализация апрель 2020 года).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на сайте Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

И.о.Главы Ивановского сельсовета

Солнцевского района                                                     Т.П.Никифорова

Приложение

к постановлению

Администрации Ивановского сельсовета

Солнцевского района

от 06.05.2020 г.. №31

Схема

водоснабжения и водоотведения

Ивановского сельсовета

Солнцевского района Курской области

Актуализация апрель 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………….……………………….…………2

Глава I «Водоснабжение»

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения…….………………………………4-7

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………..…………7

Раздел 3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…….…7-8

Раздел 4. Предложения и оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения..……………………………………….8-10

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………….10

Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…10

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……..10

Глава II «Водоотведение»

Раздел 1 Схема водоотведения……………………………………………..……………11

Приложение.  Графическая часть схем водоснабжения и водоотведения  -12-15

Глава I.  «Водоснабжение»

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Административным центром Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области является д.Ивановка.

В состав сельского поселения входят 20 населенных пунктов: д.Ивановка, х.Возрождение, д.2-я Екатериновка, д.Нижняя Ивица, с.Никольское, с.Дорохо-Доренское, д.Алексеевка, х.Баранов, д.Конарево, с.Максимово, д.Халино, с.Чермошное, х.Большая Ивица, х.Верхнекрасная Ивица, д.1-я Екатериновка, х.Зеленый, д.Кочегуровка, х.Красное, х.Малая Ивица, х.Шлях.

Основными видами трудовой деятельности населения поселений, вошедших в состав Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области, являются производство сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения зарегистрированы сельскохозяйственные предприятия:

- ООО «Правда» производство зерна;

- ЗАО «Прогресс» производство зерна

- ООО «Защитное-Север» производство молока, мяса, зерна

- ООО «Агро-Актив» производство зерна

- ООО «Плодородие» производство зерна

МО «Ивановский сельсовет»Солнцевского района Курской области образовано в 1996 году, в 2010 году в результате реорганизации в состав включены МО «Максимовский сельсовет» Солнцевского района и МО«Чермошнянский сельсовет» Солнцевского района.  Расположено на юго-западе Солнцевского района Курской области. Граничит на юге и востоке с МО «Зуевский сельсовет», МО «посёлок Солнцево», на севере с МО «Шумаковский сельсовет», на юго- западе с Пристенским районом , на северо-западе с Медвенским районом.   Численность населения 2632 чел., количество населенных пунктов – 20.

В соответствии с генеральным планом в Ивановском сельсовете населенные пункты в основном кварталы одно этажной застройки, преимущественно в деревянном исполнении, централизованное водоснабжение осуществляется во многих населенных пунктах централизованно. Водозабор осуществляется из подземных источников и без водоподготовки подается в сеть водоводов.

На территории сельского поселения водоснабжение населения осуществляет ТСН «Солнцевского района», являющийся гарантирующей организацией.

Большинство артезинских скважин – имеют обсадные трубы диаметром 150-200 мм, введены в эксплуатацию во второй половине 80-х годов. Глубина – до 40 метров. Имеют надземный павильон из ж/б плит,   в котором располагается электрооборудование и арматура для забора проб воды, контроля работы арт. скважины и демонтажа погружного насоса. Водоподъемное оборудование  представлено как – однофазными погружными насосами на полипропиленовой подающей трубе  так и трехфазными погружными насосами  марки 6-10-80.

Качество подземной воды по бактериологическим, радиационным, химическим, гигиеническим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» без дополнительной очистки и обеззараживания, за исключением содержания суммарного количества железа. Для контроля за качеством предоставляемой воды проводятся отборы и анализ проб воды филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».

Дефицита мощности системы водоснабжения при отсутствии аварий на сети не возникает.

Перечень зон централизованного водоснабжения представлен в таблице 1

Таблица 1

Перечень населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение на территории Ивановского сельсовета.

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Год строите льства | Диаметр, (мм.) | Материал | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина д.Ивановка ул.Жуковка | 1973 | 219 | асбест/чу гун | 971 |
| 2 | Водозаборная скважина д.Ивановка ул.Лесная,Сеймская,Центральная | 1972 | 219 | чугун | 4099 |
| 3 | Водозаборная скважина д.Ивановка ул.Вылетаевка | 1978 | 219 | асбест/ чугун | 2260 |
| 4 | Водозаборная скважина с.Никольское ул.Обоянская | 1979 | 179 | асбест | 4000 |
| 5 | Водозаборная скважина с.Никольское ул.Солнечная,Заречная,Центральная | 1970 | 219 | п/э асбест | 2168 2600 |
| 6 | Водозаборная скважина с.Чермошное ул.Кочетовка | 1975 | 219 | чугун | 1254 |
| 7 | Водозаборная скважина д.Халино ул.Колхозная | 1974 | 168 | чугун | 4978 |
| 8 | Водозаборная скважина с.Дорохо- Доренское ул.Молодежная | 1973 | 219 | чугун | 3156 |
| 9 | Водозаборная скважина д.Конарево ул.Центральная | 1980 | 219 | чугун | 2687 |
| 10 | Водозаборная скважина д.2-я Екатериновка ул.Полевая | 1976 | 219 | чугун | 2291 |
| 11 | Водозаборная скважина с.Чермошное ул.Центральная,Нелидова,Тамбовская, Веселая,Молодежная | 1989 | 273 | чугун | 4624 |
| 12 | Водозаборная скважина с.Чермошное ул.Центральная,Нелидова,Тамбовская, Веселая,Молодежная | 1989 | 273 | чугун | //- |
| 13 | Водозаборная скважина с.Чермошное ул.Кочетовка | 1989 | 100 | чугун | 3100 |
| 14 | Водозаборная скважина с.Чермошное ул.Дуговая | 1977 | 219 | чугун | 980 |
| 15 | Водозаборная скважина с.Чермошное ул.Садовая | 1971 | 219 | чугун | 3187 |
| 16 | Водозаборная скважинах.Шлях ул.Центральная | 1986 | 219 | чугун | 1918 |
| 17 | Водозаборная скважина х.Б.Ивица,ул.Ефросимова | 1965 | 219 | чугун | 800 |

Насосные станции располагаются над артезинскими скважинами и выполнены в основном из ж/б плит. На большинстве имеются приборы автоматики. Включение – выключение насосного агрегата, контроль за работой оборудования выполняет оператор. С точки зрения энергоэффективности данная схема не дает хороших показателей по расходованию электроэнергии, т. к. из-за человеческого фактора бывают переливы водонапорных башен. Преимущества данной схемы работы заключаются в том, что насосный агрегат работает со своей рабочей частотой, соответственно нет работы на холостом ходу (что наблюдается  ночью у насосов, оборудованных частотным преобразователем).

Водопроводные сети выполнены чугунными, стальными, полимерными трубами, заложены на глубине от 2 до 3 метров. Т. к. большинство выполнены в 1970-х, 1980-х годах, техническое состояние удовлетворительное, но достигается это постоянными ремонтами на сетях.

К территории, неохваченной централизованным водоснабжением следует отнести отдельные улицы на х.Возрождение ул.Луговая, х.Баранов, ул.Хуторская, х.Шлях,ул.Центральная, х.М.Ивица ул.Лесная.

Техническими проблемами при эксплуатации систем водоснабжения являются:

- низкая надежность систем из-за высокого износа оборудования,

- отсутствие необходимого оборудования для ремонта, диагностики и обслуживания систем водоснабжения;

- применение материалов труб, плохо пригодных к ремонту (чугун, сталь);

- строительство без согласования на сетях водопровода хоз. построек;

- отсутствие сохранившейся документации по системам водоснабжения (проектов и схем водопровода, исполнительной съемки).

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенных пунктов. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет .

Раздел 3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 2 по населенным пунктам Ивановского сельсовета Солнцевского района.

Таблица 2

| №п/п | Наименование нас. пункта | Подача воды в сеть, м3 за год, ориентировочно | Потребление воды, м3/мес. | Количество абонентов/население, человек | Удельное водопотребление, м3/чел*мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Ивановка | 11081,04 | 923,42 | 202/468 | 3,93 |
| 2 | с.Никольское | 16040,64 | 1336,72 | 207/501 | 3,93 |
| 3 | с.Чермошное | 9767,28 | 813,94 | 170/319 | 3,93 |
| 4 | х.Большая Ивица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д.ВерхнекраснаяИвица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | х.Шлях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | х.Малая Ивица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | х.Зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | дер.1яЕкатериновка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | дер.2яЕкатериновка | 1590,24 | 132,52 | 19/45 | 3,93 |
| 11 | дер.НижняяИвица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | дер.Халино, д.Алексеевка,с.Максимово | 1948 | 162,34 | 33/69 | 3,93 |
| 13 | с.Дорохо-Доренское | 1929,36 | 160,78 | 55/98 | 3,93 |
| 14 | д.Конарево | 5212,8 | 434,4 | 67/163 | 3,93 |
| 17 | х.Возрождение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | д.Кочегуровка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | х.Баранов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | х.Красное | 0 | 0 | 0 | 0 |

Услуги по холодному водоснабжению населенных пунктов Ивановского  сельсовета оказывает ТСН «Водоснабжение Солнцевского района».

К коммерческому учету принимаются сведения по опломбированным приборам учета абонентов, подключенных к сети и нормативное водопотребление.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» все водопотребители в обязательном порядке оснащаются приборами учета.

Норма водопотребления составляет на 1 человека:

1. жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе  - 3,9 м3/месяц

2. Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн – 2,85 м3/месяц.

3. Жилые дома с водопроводом, без канализации  - 1,5 м3/месяц

4. При пользовании уличными водоразборными колонками – 0,9 м3/месяц

Ожидаемое водопотребление населением Ивановского сельсовета Солнцевского района воды ближайшие 10 лет аналогично существующему.

Сведений о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке нет.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений на расчетный срок соответствует фактическому водопотреблению населения и потерям в существующей сети водопровода.

Раздел 4. Предложения и оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции, модернизации объектов систем водоснабжения представлены в таблице 3

Таблица 3

| Наименование объекта | Мероприятие | Стоимость, млн. руб. | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Чермошное | 1. Замена 2-х водонапорных башен и установка охранных зон 2. Очистка сети водопровода (гидродинамическая промывка), замена наиболее проблемных участков, опрессовка системы водопровода | 3 000 000 | Создание современной коммунальной инфраструктуры Ивановского сельсовета. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Улучшение экологической ситуации на территории Ивановского сельсовета Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |
| д.Ивановка ул.Жуковка | 1. Замена водонапорной башни и установка охранной зоны 2. Очистка сети водопровода (гидродинамическая промывка), замена наиболее проблемных участков, опрессовка системы водопровода | 1,500 |  |
| с.Дорохо-Доренское | 1. Замена водонапорной башни и установка охранной зоны Очистка сети водопровода (гидродинамическая промывка), замена наиболее проблемных участков, опрессовка системы водопровода | 1,500 |  |
| х.Шлях | Реконструкция водозабора, установка охранной зоны | 10 000000 |  |
| На все объекты необходима установка водомеров на артезианских скважинах. |  |  |  |

В связи с низким темпом жилищного строительства, а во многих деревнях и снижении численности населения, под жилищное строительство новые районы поселения не осваиваются. Застройка ведется в районах с организованной коммунальной инфраструктурой.

В связи с небольшим объемом потребления, невысокой сложностью систем водоснабжения, средства телемеханизации, диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения не используются и не возникает необходимости в их использовании.

При проведении капитальных ремонтов на сетях водоснабжения для обеспечения наивысшей надежности в эксплуатации применяются в основном трубы из полиэтилена низкого давления. Качественно смонтированные трубопроводы из полиэтилена не допускают потерь воды при транспортировке от водозабора до потребителя и при этом обладают низкой шероховатостью, обеспечивающей малые потери напора  и невысокой стоимостью.

Все системы водопровода функционируют при давлении  от 0,1 до 0,2 МПа. Снижать давление в системе для уменьшения утечек нецелесообразно, т. к. часть потребителей в местах, расположенных выше по геодезическому уровню будет иметь давление, не позволяющее нормально функционировать сан. тех. приборам потребителей.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В связи с использованием подземных вод очистка не проводится, соответственно промывка фильтров не ведется. Снабжения и хранения химических реагентов не требуется.  Экологической нагрузки не возникает.

Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Значение на 2020 год | Значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Количество воды, теряемой при транспортировке до потребителя, % от поднятого количества | Ориентировочно 25 | 10 |
| Количество аварийных ситуаций на артезианских скважинах, связанных с заменой насосного оборудования, штук в год | 2 | 1 |
| Доля абонентов, подключенных к сети водоснабжения, % | 86 | 93 |
| Доля артезианских скважин, оснащенных приборами учета поднятой воды, % | 0 | 100 |

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории муниципального образования бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения не имеется. Все объекты водоснабжения оформлены в собственность Ивановского сельсовета Солнцевского района и решением Собрания депутатов Ивановского сельсовета Солнцевского района переданы в собственность муниципального района «Солнцевский район».

Глава II «Водоотведение»

Схема водоотведения

В настоящее время на территории Ивановского сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы(септики) стоки из которых автотранспортом вывозятся к местам слива.